## 说明
修改说明 | 时间
修改『数据项字典』sheet中关于量程和控制/回差值的定义 | 20151120
修改『头』sheet中的部分描述 | 20151125
修改『管理机访问设备参数』 | 20151203
修改『ACK命令』 | 20151203
增加『设备实时数据命令』 | 20151203
增加『系统初始化设备系统时间命令』 | 20151203
增加『系统查询设备历史概要数据命令』 | 20151203
增加『设备历史概要数据命令』 | 20151203
增加『系统查询历史详细数据命令』 | 20151203
增加『设备发送历史详细数据命令』 | 20151203
修改『系统查询设备历史概要数据命令』 | 20151215

## 头
命令类型 | MAC命令 29
数据名称及长度 | 优先级 2 | 标识 1 | 命令 2 |  | MAC设备编码 24
取值说明 |  | 0
命令类型 | IP命令 29
数据名称及长度 | 优先级 2 | 标识 1 | 扩展 2 |  | 命令 6 | 单/复帧 2 | 设备ID号 16
取值说明 |  | 1 | 0 | 0

## 字典
1 | 设备接口种类及编码 | 网关 | 00001
|  | 中继器 | 00010
|  | 复设备 | 00100
|  | 数字分站 | 00101
|  | 单设备 | 00000
2 | 单复帧标志 | 单帧 | 00
|  | 扩展 | 01
|  | 复帧的头帧 | 10
|  | 复帧其他帧 | 11
3 | 优先级 | 主从 | 00
|  | 紧急 | 01
|  | 对等 | 10
|  | 自主 | 11

## 数据项字典
名称 | key | value长度，最大4个字节（字节） | 描述 | 信号类型
传感器类型 | 01H | 1 |  | 01H | 200-1000HZ
信号类型 | 02H | 1 |  | 2H | 1-5mA
控制状态位 | 03H | 1 |  | 3H | 4-20mA
量程 | 04H | 8 | 前4个字节是量程低，后4个字节是量程高 | 4H | 0-5V
报警值 | 06H | 4 |  | 5H | 0-4.096V
控制/回差值 | 07H | 8 | 前4个字节是控制值，后4个字节是回差值 | 6H | 0-10V
|  |  |  | 7H | 0-20V
|  |  |  | 8H | 0-30Hz

## 命令
分类序号 | 发起方 | 发送序号 | 命令名称 | 命令 | 协议类型 | 功能
1 | 设备 | 1 | 即插即用设备命令 | 01 | MAC | 某设备挂接到系统上（未定义或新更换的设备）时， 要求每个巡检周期或每分钟，利用“即插即用设备命令”向系统发送一个报文，告知系统有新设备挂接到系统上了
| 系统 | 2 | 管理机确认接口命令 | 10 | MAC | 管理机得到即插即用设备命令中的接口种类编码后，返回系统时间和IP地址
| 设备 | 3 | 设备确认IP命令 | 11 | MAC | 系统分配IP号后，设备用该命令确认IP号，完成整个MAC
2 | 系统 | 1 | 管理机访问设备参数命令 | 000001 | IP | 管理机访问未定义或新更换的设备参数时，采用该MAC 访问设备参数命令，设备以设备参数传递命令响应。
| 设备 | 2 | 设备参数传递命令 | 000010 | IP | 某设备挂接到系统上（未定义或新更换的设备）时， 响应管理机访问设备参数命令，返回设备参数
3 | 系统 | 1 | 管理机配置设备参数命令 | 000011 | IP | 系统初始化设备参数，分配完ID号后，使用此命令，设备以实时数据命令回复
| 设备 | 2 | ACK命令 | 111111 | IP
10 | 系统 | 1 | 系统查询设备历史概要数据命令 | 000100 | IP
| 设备 | 2 | 设备历史概要数据命令 | 000101 | IP
| 系统 | 1 | 系统查询历史详细数据命令 | 000110 | IP
| 设备 | 2 | 设备发送历史详细数据命令 | 000111 | IP
6 | 系统 | 1 | 系统手控执行器命令 |  | IP | 系统手控执行器命令
7 | 系统 | 1 | 系统初始化设备系统时间命令 | 111100 | IP | 系统初始化设备系统时间命令
8 | 系统 | 1 | 系统访问设备统计量数据命令 |  | IP | 系统访问设备统计量数据命令
9 | 系统 | 1 | 系统初始化执行器控制方式命令 |  | IP | 系统初始化执行器控制方式命令
10 | 设备 | 1 | 设备实时数据命令 | 111110 | IP

## 即插即用设备命令
即插即用设备命令 |  |  | 返回
功能 | 某设备挂接到系统上（未定义或新更换的设备）时， 要求每个巡检周期或每分钟，利用“即插即用设备命令”向系统发送一个报文，告知系统有新设备挂接到系统上了
命令编码 | 01
特点 | 单帧
数据域 | 0字节 | 标志字节 （0是没有父节点，1是有父节点）
| 1字节 | 父MAC （标志字节是0，填充全0）
2字节
3字节
| 4字节 | 设备接口种类及编码
5字节
| 6字节 | 通道数
| 7字节 | CRC校验
说明

## 管理机确认接口命令
管理机确认接口命令 |  |  | 返回
功能 | 管理机得到即插即用设备命令中的接口种类编码后，返回系统时间和IP地址
命令编码 | 10
特点 | 单帧
数据域 | 0字节 | 时间（UNIX 4个字节）
1字节
2字节
3字节
| 4字节 | 设备IP
5字节
| 6字节 | 填充0
| 7字节 | CRC校验
说明

## 设备确认IP命令
设备确认IP命令 |  |  | 返回
功能 | 系统分配IP号后，设备用该命令确认IP号，完成整个MAC
命令编码 | 11
特点 | 单帧
数据域格式 | 0字节 | IP地址
1字节
| 2字节 | 填充0
3字节
4字节
5字节
6字节
| 7字节 | CRC校验
说明

## 管理机访问设备参数命令
管理机访问设备参数命令 |  |  | 返回
功能 | 管理机访问未定义或新更换的设备参数时，采用该MAC访问设备参数命令，设备以设备参数传递命令响应。
命令编码 | 000001
特点： | 单帧
数据域格式 | 0字节 | 0x00
1字节
2字节
3字节
4字节
5字节
6字节
| 7字节 | CRC校验
说明 | 如果发现数据异常，全部重新要，超时10秒

## 设备参数传递命令
设备参数传递命令 |  |  |  |  | 返回
功能
命令编码 | 000010
特点 | 复帧
数据域 | 第一帧 |  | 第其他帧
| 数据帧帧数 | 1个字节 | 第几帧 | 1个字节
| key-value | 6个字节
| 校验字 | 1个字节 | 校验字 | 1个字节
说明 | key-value部分的key长1字节，value的长度参考"数据项字典" 如果发现数据异常，全部通过管理机访问设备参数命令重新要，超时10秒
例子（蓝色：key）
包数3 | 0x01 | 1001 | 0x04 | 0x000000 |  |  | CRC
帧号1 | 0X01 | 0X02 | 0X01 | 0X03 | 0X02 | 0X05 | CRC
帧号2 | 0X00000003 |  |  |  | 0X0000 |  | CRC

## 管理机配置设备参数命令
管理机配置设备参数命令 |  |  |  |  | 返回
功能
命令编码 | 000011
特点 | 复帧
数据域 | 第一帧 |  | 第其他帧
| 数据帧帧数 | 1个字节 | 第几帧 | 1个字节
| key（1字节）-value | 6个字节
| 校验字 | 1个字节 | 校验字 | 1个字节
说明 | key-value部分的key长1字节，value的长度参考"数据项字典"

## ACK命令
ACK命令 |  |  | 返回
功能 | 对所有命令的反馈
命令编码 | 111111
特点 | 单帧
数据域格式 | 0字节 | 对应命令编码
| 1字节 | 00（成功）/01（失败）
| 2字节 | 错误编码
3字节
4字节
5字节
| 6字节 | 0x00填充
| 7字节 | CRC校验
说明

## 设备实时数据命令
设备实时数据命令 |  |  | 返回
功能
命令编码 | 111110
特点 | 单帧
数据域格式 | 0字节 | 时间（unix时间戳后三个字节）
1字节
2字节
| 3字节 | 实时值
4字节
5字节
6字节
| 7字节 | CRC校验
说明

## 系统初始化设备系统时间命令
系统初始化设备系统时间命令 |  |  | 返回
功能 | 对表，心跳，30秒
命令编码 | 111100
特点 | 单帧
数据域格式 | 0字节 | 时间（unix时间戳）
1字节
2字节
3字节
| 4字节 | 0x00填充
5字节
6字节
| 7字节 | CRC校验
说明 | 广播地址：0

## 系统查询设备历史概要数据命令
系统查询设备历史概要数据命令 |  |  |  | 返回
功能 | 系统通过该命令要设备的历史数据（在实时数据一段时间没有收到后，系统恢复时，设备恢复第一个实时数据上来时）
命令编码 | 000100
特点 | 复帧
数据域 | 第一帧 |  | 第二帧
| 0字节 | 数据帧帧数 | 第几帧
| 1字节 | 开始时间 | 结束时间后一半
2字节
| 3字节 |  | 0x00填充
4字节
| 5字节 | 结束时间前一半
6字节
| 7字节 | 校验字 | 校验字
说明

## 设备历史概要数据命令
设备历史概要数据命令 |  |  | 返回
功能
命令编码 | 101
特点 | 单帧
数据域格式 | 0字节 | 上传历史数据总条数
1字节
2字节
3字节
| 4字节 | 段数（每256一段）
5字节
| 6字节 | 0x00
| 7字节 | CRC校验
说明

## 系统查询历史详细数据命令
系统查询历史详细数据命令 |  |  | 返回
功能
命令编码 | 000110
特点 | 单帧
数据域格式 | 0字节 | 段号（每256帧为一段，从1开始）
1字节
| 2字节 | 丢帧标记（0x00没丢,第一次;0x01丢）
| 3字节 | 丢帧帧号（0x00头帧，0xn第n帧）
| 4字节 | 0x00填充
5字节
6字节
| 7字节 | CRC校验
说明

## 设备发送历史详细数据命令
设备发送历史详细数据命令 |  |  |  | 返回
功能
命令编码 |  | 000111
特点 |  | 复帧
数据域 |  | 第一帧 | 第其他帧
| 0字节 | 数据帧帧数 | 第几帧
| 1字节 | key-value | key-value
2字节
3字节
4字节
5字节
6字节
| 7字节 | 校验字 | 校验字
说明 | key:4字节时间戳；value:值